Приложение к решению

Совета депутатов

Редутовского сельского поселения

от «17» апреля 2018 года № 11

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ

на период до 2027 года.

Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее:

а) "зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б) "зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в) "установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г) "располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д) "мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е) "теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

ВВЕДЕНИЕ……...........................................................................................................................5

- АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОИСТВО.……..……… 6

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,                                                                    ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.………………………………………………………………...  8

- ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.……………………………………….…………………..……11

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ………………………………15

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………………………………...…16

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………………………………………………16

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ…………………………………………………17

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ………………………………    17

- ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……………………….………17

- ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ……………….....……………………….…18

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ………………………..………………..18

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- ПОКАЗАТЕЛИ  ПЕРСПЕКТИВНОГО  СПРОСА  НА  ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ)  И  ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ  ТЕРРИТОРИИ  РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ………………..20

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  БАЛАНСЫ  РАСПОЛАГАЕМОЙ  ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ  ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ  ЭГНЕРГИИ  И  ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ…………….………………………………………………………..20

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ………………...…………..21

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………………………………………………21

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ………………….………………………………………………….……………21

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТОПЛИВНЫЕ  БАЛАНСЫ ………………………………....  21

- ИНВЕСТИЦИИ  В  СТРОИТЕЛЬСТВО,  РЕКОНСТРУКЦИЮ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ……………...............................................................................22

- РЕШЕНИЕ  ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ………………………………….……………………………………22

- РЕШЕНИЕ  О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ МЕЖДУ  ИСТОЧНИКАМИ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ………………………….…..…………22

- РЕШЕНИЯ  ПО  БЕСХОЗНЫМ  ТЕПЛОВЫМ  СЕТЯМ……..…….…………….... 22

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем теплоснабжения городских, сельских поселений и городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельского поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным  предпроектным  документом по развитию теплового хозяйства сельского поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, структура топливного баланса, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

При выполнении настоящей работы использованы следующие материалы:

- генплан Редутовского сельского поселения, разработанный ОАО «Агропромпроект» в 2009 году;

-  проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым

сетям, насосным станциям, тепловым пунктам;

-  рабочие проекты и проекты, находящиеся на корректировке источников тепла, тепловых сетей, насосных станций, тепловых пунктов;

-  эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

-  материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей;

-  конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых

теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

-  материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта

тепловой энергии;

-  документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие

нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления,

договоры на поставку топливно-энергетических  ресурсов (ТЭР) и на

пользование тепловой энергией, данные потребления ТЭР на собственные

нужды, потери);

-  статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и

использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

В качестве расчетного года Схемы в соответствии с заданием принят 2027год с выделением первого пятилетнего периода и отчетного – 2017 года.

___________________________________________________________________

Настоящая схема теплоснабжения разработана в соответствии с:

-  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ

«О теплоснабжении»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и

утверждения»;

-  «Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения»,

утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России №565/667 от 29.12.2012

- АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  УСТРОЙСТВО

Редутовское сельское поселение расположено в южной части Чесменского муниципального района Челябинской области площадью 5605 га. Численность население  составляет 532 человек. В состав поселения входит один населенный пункт, п. Редутово

В поселке имеются одна школа, один детский сад.

Климат района характеризуется как умеренно-теплый, благоприятный для проживания населения, ведения сельского хозяйства (с применением агротехнических мероприятий по сохранению влаги в почве) и отдыха населения как в летний, так и в зимний  периоды.

Переход средних суточных температур воздуха через 10оС весной приходится на 5-7 мая, осенью – 18-20 сентября. Это период активной вегетации  растений, продолжающейся 135-140 дней. Заморозки прекращаются, как правило, в третьей декаде мая.

Для строительных целей следует учитывать следующие климатические характеристики:

- температура самого холодного месяца (января) минус 16,9°С;

- самого теплого (июля) плюс 18,3°С;

- абсолютный минимум - 4б°С;

- абсолютный максимум + 39°С;

- среднегодовое количество осадков - 341 мм (51 % осадков приходится на летний период);

- преобладают юго-западные и северные ветра, скорость ветра достигает 8,1 м/сек при среднемесячной 4,0 м/сек;

- глубина промерзания грунтов -1,9 м;

- продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 145 дней;

- высота снежного покрова - 20-30 см;

- расчетная температура для ограждающих конструкций по самой холодной пятидневке – (-34°С). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

Планировочных ограничений климат района не вызывает.

Преобладающее направление ветров – юго-западное.

В настоящее время жилой застройкой занято 7 га, размещено на этой территории 11,097 тыс. м2 общей площади. В застройке поселка преобладают 1 этажные индивидуальная застройка с приусадебными участками.

Распределение жилищного фонда поселения по этажности (в % от всего фонда) следующее:

- 1 - эт. усадебный – 100 %

Уровень благоустройства жилого фонда:

- водопроводом – 100%

- канализацией – 0 %

Средняя этажность застройки – 1 этаж, средняя обеспеченность общей площадью – 29,91 м2 на 1 человека, средняя жилая плотность населения – 53 чел/га, средняя плотность  жилого фонда – 1585.28 м2 / га.

Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сноса ветхого жилья в период 2013-2027 гг. по этапам расчетного периода

| Наименование показателей | Периоды |
| --- | --- |
|  | по состоянию на 1.01.2017г. | 2017-2018 гг. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Численность населения к концу периода, человек. | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Жилой фонд к концу периода, тыс. м2 общей площади, всего, в том числе: - многоквартирные дома - индивидуальные жилые дома - 1-2 эт. усадебного типа | 11,098 0 11,098 0 11,098 | 11,098 0 11,098 0 11,098 | 11,098 0 11,098 0 11,098 | 11,098 0 11,098 0 11,098 |
| Обеспеченность жилищным фондом к концу периода, м2/чел. | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 |
| Снос ветхого жилья, тыс. м2 |  |  |  | 0 |

- ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА,                                                                    ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В п. Редутово теплоснабжение объектов инфраструктуры осуществляется централизованными источниками тепла.

Потребителями тепла являются:

- здания и сооружения объектов бюджетной сферы.

Климатическая характеристика Редутовского сельского поселения Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - 34°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период - 6.5°С;

- продолжительность отопительного периода  - 218 дней.

Система теплоснабжения п. Редутово - двухтрубная, закрытая , система ГВС- отсутствует.

Централизованными источниками теплоснабжения являются одна котельная.

- Котельная средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а, ООО «ЧУКХоз» (установленная мощность котельного оборудования 0,275 Гкал/ч, температурный график 95/70°С, система теплоснабжения – двухтрубная, открытая)

Присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения,  качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха.

Рекомендуемый температурный  график  отпуска тепла, в подающем и обратном трубопроводах, по температурному графику 90-70 оС.

Протяженность и способ прокладки трубопровода котельных, расположенных на территории Редутовского сельского поселения.

| Наименование котельной | Протяженность сети ГВС, м | Протяженность теплотрассы, м |
| --- | --- | --- |
|  | наземная прокладка | подземная прокладка | наземная прокладка | подземная прокладка |
| Котельная средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а | 0 | 0 | 157 | 0 |

Теплоснабжение потребителей Редутовского сельского поселения, не подключенных  к централизованным источникам теплоснабжения,  осуществляется от индивидуальных встроено-пристроенных  газовых котельных и индивидуальных источников теплоснабжения (АОГВ, настенных котлов).

К настоящему времени  Редутовское сельское поселение газифицировано не полностью.

Природный газ является основным топливом для котельных, а также для индивидуально-бытовых нужд населения.

Принципиальная схема  расположения зон теплоснабжения в п. Редутово

Перечень основного и вспомогательного оборудования котельной средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а, обслуживаемая ООО «ЧУКХОЗ»

Котлоагрегаты:

ИШМА-80 4 шт.  общая мощность 0,275 Гкал/ч

Сетевые насосы:

DAB CP 40/2300 T -2 шт (расход Gmax=12м.куб./час, напор Нmax=22м.)

Подпиточные насосы: DAB – 2 шт 0,47 кВт

Дымовая труба: Металлическая с растяжками, высота  14 метр, диаметр трубы – 4263мм. 
КИПиА: счетчик газа СПГ-741 RVG-40

ХВП – Комплексон -6

Теплообменники: отсутствуют

Блок – модуль Металлоконструкция с ограждениями из сендвич панелей, сайдинг

Тарифы на тепловую энергию (тыс.руб/Гкал)

| Потребитель | Период |
| --- | --- |
|  | 01.01.16-30.06.16 | 01.07.16-31.08.16 | 01.01.17-30.06.17 | 01.07.17-31.08.17 |
| Объекты бюджетной сферы | 4221,79 | 4237,31 | 4237,31 | 4386,27 |
| Население | - | - | - | - |

Количество отказов тепловых сетей за последние 5 лет – не зафиксировано.

- ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

По всей территории поселка расположены индивидуальные жилые дома. Такие здания, как правило, не присоединены к системе централизованного теплоснабжения. В настоящее время для их теплоснабжения применяются индивидуальные теплогенераторы, отопительные печи, газовые котлы.

Потребители тепловой энергии котельной ООО «ЧУКХОЗ» в период отопительного периода 2016-2017 гг.

| Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал в год |
| --- | --- |
| МКДОУ Редутовский детский сад «Тополек» | 124,261 |
| МБОУ Редутовская ООШ | 229,92 |
| Итого | 354,181 |

Проектом генерального плана поселка Редутово, Челябинской области, предусмотрено строительство жилого и общественного фонда в пределах существующих границ поселения.

| Показатели, единицы измерения | п. Редутово | Всего по поселению |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Жилищный фонд поселения, тыс м2 общей площади |
| 1.1 Наличие на исходный год, всего | 11,097 | 11,097 |
| В том числе: многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 11,097 | 11,097 |
| 1.2 Убыль малоэтажного (многокварт.) жилого фонда, всего | 0 | 0 |
| В том числе: 1 очередь | 0 | 0 |
| малоэтажные (многоквартирные) | 0 | 0 |
| 1- эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| расчетный срок | 0 | 0 |
| малоэтажные (многоквартирные) | 0 | 0 |
| 1- эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| 1.3 Объем строительства за период, всего | 0 | 0 |
| В том числе: многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| Из них: - на I очередь | 0 | 0 |
| многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| - на расчетный срок | 0 | 0 |
| многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| 1.4 Жилищный фонд по периодам |
| на I очередь, всего | 0 | 0 |
| многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| - на расчетный срок, всего | 0 | 0 |
| многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| 2. Численность населения, тыс. чел |
| 2.1 Исходный год, всего | 0 | 0 |
| В том числе: многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| 2.2 На I очередь, всего | 0 | 0 |
| В том числе: многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |
| 2.3 На расчетный срок, всего | 0 | 0 |
| В том числе: многоэтажные | 0 | 0 |
| малоэтажные (многокварт.) | 0 | 0 |
| 1-2 эт. усадебного типа | 0 | 0 |

Анализ таблиц показал, что увеличение жилищного фонда не идет. Общая площадь участков для перспективного строительства – 54 га.

| №№ п/п | Наименование потребителей | Жилой фонд, тыс.м2 | Численность населения, тыс. чел. | Расход тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Исходный год |
|  | п. Редутово |
| 1 | Многоэтажный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Малоэтажный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1-2 эт. усадеб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объекты бюджетной сферы |  |  | 0,1691 | 0 | 0 | 0,1691 |
|  | Всего | 11,097 | 0 | 0,1691 | 0 | 0 | 0,1691 |
|  | ИТОГО | 11,097 | 0 | 0,1691 | 0 | 0 | 0,1691 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 0,1860 |
| I очередь строительства (новое строительство) |
|  | п. Редутово |
| 7 | Многоэтажный | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 8 | Малоэтажный | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 9 | 1-2 эт. усадеб. | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 10 | Объекты бюджетной сферы |  |  | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 0 |
| Расчетный срок строительства (новое строительство) |
|  | п. Редутово |
| 14 | Многоэтажный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Малоэтажный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1-2 эт. усадеб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Объекты бюджетной сферы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО с учетом потерь 10% | 0 |

| Наименование потребителей | Существующее состояние на 01.01.2018 | Увеличение потребности в тепловой нагрузки к концу периода, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017-2018 гг. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| - Многоквартирные жилые дома - 1-2 этажные дома усадебного типа - Объекты бюджетной сферы | 0 0 0,1691 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

Из данных таблицы следует, что нагрузка в течение расчетного срока не увеличивается.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, подключенные нагрузки, резерв мощности представлены в таблице.

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная мощность, Гкал/ч | Резерв мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а, ООО «ЧУКХоз» | 0,275 | 0.1691 | 0,1059 |

Расчет тепловых нагрузок поселка Редутово выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:

- «Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения», утвержденными приказом Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012 и регламентирующими, что в качестве базового уровня теплопотребления на цели теплоснабжения должны быть приняты нагрузки, определенные на стадии существующего положения;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», регламентирующим, что расчет оборудования и диаметров тепловых сетей осуществляется с учетом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения.

| Наименование | Максимальные тепловые | Итого: |
| --- | --- | --- |
| потребителя | нагрузки, | Гкал/час |  |
|  | Отопление | ГВС | Гкал/час |
| Объекты бюджетной сферы |
| МКДОУ Редутовский детский сад «Тополек» | 0.1146 | 0 | 0.1146 |
| МБОУ Редутовская ООШ | 0.0545 | 0 | 0.0545 |
| Всего: | 0.1691 | 0 | 0.1691 |

Анализ данных таблиц показывает, что установленная мощность основных источников тепловой энергии превышает потребность в теплоте всех потребителей.

Из вышеперечисленного следует, что в п. Редутово имеется запас по тепловой мощности источников тепловой энергии и по пропускной способности тепловых сетей.

Модернизация системы теплоснабжения поселка Редутово не предусматривает изменения схемы теплоснабжения сельского поселения.

Основные направления развития системы теплоснабжения предусматривают:

- сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений;

- повышение теплозащитных характеристик теплотрасс.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Производительность водоподготовительных установок существующих котельных удовлетворяет потребностям в теплоносителе в течение расчетного срока.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Учитывая, что Генеральным планом Редутовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

В соответствии с Генеральным планом Редутовского сельского поселения меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ.

Котельная введена в эксплуатацию в 2009 году м- в строительстве и реконструкции тепловых сетей не нуждается.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТОПЛИВНЫЕ  БАЛАНСЫ.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, рассчитываются на основе схемы газификации.

Существующие и перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения.

| Наименование котельной | Расход 2016-2017, т.у.т. | Перспективный расход, т.у.т. | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а ООО «ЧУКХоз» | 78,04 | 78,04 | Природный Газ |

- ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Надежность работы действующих теплосетей определяется в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по следующим  критериям:

- вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданиях ниже +12оС, в промышленных зданиях ниже +8оС, более числа раз, установленных нормативами. Нормативная величина для тепловых сетей 0,9.

- живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных условиях, а также более длительных остановов (более 54 часов).

Учитывая располагаемую тепловую мощность, ограничений в подаче тепла потребителям можно исключить полностью на весь отопительный период.

Количество отказов тепловых сетей за последние 5 лет – не зафиксировано

Для обеспечения надежного теплоснабжения на котельной, расположенной по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а, установлен резервный источник электроснабжения для питания объекта, мощностью 15кВт/час.

- ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не требуется, т.к. котельная введена в эксплуатацию в 2009 году.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕТО)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения  - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации»

Порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации - при актуализации схемы теплоснабжения;

- в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

В системе теплоснабжения п. Редутово установлена одна зона действия теплоснабжающей организации, которая в настоящее время обслуживаются следующей теплоснабжающими организациями:

- ООО «ЧУКХоз»

На рассматриваемую перспективу одна зона теплоснабжения сохраняется.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

-	подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключения от системы теплоснабжения;

-	технологического объединения или разделения систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежит внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

- СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- ПОКАЗАТЕЛИ  ПЕРСПЕКТИВНОГО  СПРОСА  НА  ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  (МОЩНОСТЬ)  И  ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ  ТЕРРИТОРИИ  РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Сводные данные по изменению численности населения, объемам нового жилищного строительства и сноса ветхого жилья в период 2017-2027 гг. по этапам расчетного периода

| Наименование показателей | Периоды |
| --- | --- |
|  | существующее состояние на 1.01.2018 | 2016-2017 гг. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| Численность населения к концу периода, человек. | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Жилой фонд к концу периода, тыс. м2 общей площади, всего, в том числе: - многоквартирные дома - индивидуальные жилые дома - 1-2 эт. усадебного типа | 11097 0 11097 11097 | 11097 0 11097 11097 | 11097 0 11097 11097 | 11097 0 11097 11097 |
| Обеспеченность жилищным фондом к концу периода, м2/чел. | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 29,91 |
| Снос ветхого жилья, тыс. м2 |  |  |  | 0 |

Перспективное потребление тепловой энергии котельной ООО «ЧУКХоз»

| Наименование потребителей тепла | Количество потребляемого тепла, Гкал в год |
| --- | --- |
| МКДОУ Редутовский детский сад «Тополек» | 125,43 |
| МБОУ Редутовская ООШ | 242,46 |
| Итого | 367,89 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  БАЛАНСЫ  РАСПОЛАГАЕМОЙ  ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ  ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ  ЭГНЕРГИИ  И  ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения

котельной попадают участки застройки здания общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд п. Редутово, подключать к централизованным сетям нецелесообразно.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице.

| Наименование котельной | Существующая установленная мощность, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 21п., обслуживаемая ООО «ЧУКХОЗ» | 0,275 | 0,275 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Производительность водоподготовительных установок существующей котельной удовлетворяет потребностям в теплоносителе в течение расчетного срока.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ,  РЕКОНСТРУКЦИИ  И ТЕХНИЧЕСКОМУ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ  ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На котельной расположенной по адресу п. Редутово ул. Гагарина 23а,  строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии не требуется.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ

Учитывая, что Генеральным планом Редутовского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  ТОПЛИВНЫЕ  БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива представлены в таблице.

| Наименование котельной | Расход 2016-2017, т.у.т. | Перспективный расход, т.у.т. | Основной вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная средней школы и детского сада, расположенная по адресу п. Редутово ул. Гагарина, 23а, ООО «ЧУКХоз | 78,04 | 78,04 | Природный Газ |

Изменение потребления газа зависит от нагрузок котельной, графика режима работы и работоспособности котельной.

- ИНВЕСТИЦИИ  В  СТРОИТЕЛЬСТВО,  РЕКОНСТРУКЦИЮ  И ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение не запланированы.

- РЕШЕНИЕ  ОБ  ОПРЕДЕЛЕНИИ  ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ  ОРГАНИЗАЦИИ

В системе теплоснабжения Редутовского сельского поселения установлена одна теплоснабжающие организации, которая остаются на перспективу

- ООО «ЧУКХОЗ»

- РЕШЕНИЕ  О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ТЕПЛОВОЙ  НАГРУЗКИ МЕЖДУ  ИСТОЧНИКАМИ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, т.к. в Редутовском сельском поселении установлена одна газовая котельная.

- РЕШЕНИЯ  ПО  БЕСХОЗНЫМ  ТЕПЛОВЫМ  СЕТЯМ

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах Редутовского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.