АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Чесменского муниципального района

Челябинской области

_______________________________________________________________

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» июля 2023 года                                                            № 7

п. Редутово

Об утверждении актуализированной схемы

теплоснабжения Редутовского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», с п.п.»а» и «б» п.2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 17.02.2022 № Пр-325, на основании протокола публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Редутовского сельского поселения на 2024 год от 30 мая 2023 года, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний от 30 мая 2023 года, Администрации Редутовского сельского поселения постановляет:

- Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Редутовского сельского поселения на 2024 год (приложение).

- Обнародовать настоящее постановление в соответствии с решением Совета депутатов Редутовского сельского поселения от 19 декабря 2019 года № 32 «Об утверждении Положения о порядке официального опубликования (обнародования) нормативных правовых актов муниципального образования » и разместить на официальном сайте Редутовского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Редутовского сельского поселения                                          Р.А.Кучитарова

|  | Приложение к постановлению администрации Редутовского сельского поселения от «__»________ 2023 года № ___ |
| --- | --- |

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Редутовского сельского поселения Чесменского района Челябинской области

на период  до 2034 года

ТОМ I УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

разработано:

ИП «Миленина В.А.»

______________

м.п    2019г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.............................................................................................................................

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.......................................................................

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения ......................

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе .......................

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе ....

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....................

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии ...................................................

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии ................................................................................

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе ...................................

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения ..................

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения .....

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя...........

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей ..............................................

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийныхрежимах работы систем теплоснабжения .........

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения .....

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения ...........................

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения ......

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии ............................

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих

перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой  энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения .......................................

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии .............................

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения .................

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных .............

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно ......................................

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии....................................

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации ......................................................

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения ..............................

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей .........

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива .......................................................................................

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ........

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающихперераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) ...............................

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку ...............................

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения ..............................................................

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышенияэффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных ........................................

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей .............

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения ............

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения ...............................

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения .........................

Раздел 8. Перспективные топливные балансы ...........................................

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе .............

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии ..............

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение .......

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе ......................

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе .....................................................................

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режимаработы системы теплоснабжения на каждом этапе ..........

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе ............................................................................

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям ...............

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.......

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) ........

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) .............

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией ..............................

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации .....................................

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения ................

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии............................................................................................................

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям .............................

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения .......

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии ...........

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной

(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,

промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ...........................................

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве,  реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения .....

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развитияэлектроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единойэнергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии ..........................................

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения...................................................

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ....

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения ........

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия ................................................

Введение

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановление Правительства Российской Федерации от 3апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», Федеральный закон «О теплоснабжении». Приказ №190-ФЗ от 27.07.2010 г., Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными совместным приказом Минэнерго России и Минрегиона России, Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред.от 03.02.2014) «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 7 октября 2014 г.№ 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154», Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), актуализированных редакций СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и СНиП II-35-76 «Котельные установки», Методическими указаниями по расчету уровня и порядку определенияпоказателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организаций,осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.

Основой для разработки схемы теплоснабжения Редутовского сельского поселения до 2034года являются:

- Генеральный план сельского поселения, в том числе «Том 1. Положения о территориальном планировании» и «Том 2. Материалы по обоснованию»;

- Муниципальная программа Челябинской области "Устойчивое развитие сельских территорий ";

Программакомплексное развитие коммунальнойинфраструктуры муниципального образования«Редутовского сельское поселение» Чесменскогорайона Челябинской области на 2016-2026 годы ».

При разработке схемы теплоснабжения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;

- данных о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных организацией ООО «ЧУКХоз».

Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Редутовского сельского поселения.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приростыотапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориальногоделения с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальныежилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий поэтапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

К перспективному спросу на тепловую мощность и тепловую энергию для теплоснабженияотносятся потребности всех объектов капитального строительства в тепловой мощности и тепловой энергии на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические нужды.

На территории Редутовского сельского поселения тепловая мощность и тепловая энергияиспользуется исключительно на отопление. ГВС, вентиляция и затраты тепла на технологическиенужды не имеются.

Единственным используемым видом теплоносителя является вода, теплоноситель в видеводяного пара не используется.

Объекты предполагаемые к строительству на территории сельского поселения с перспективным централизованным теплоснабжением отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсутствуют.

В Редутовском сельском поселении имеется один населенный пункт: п. Редутово.

В п. Редутова имеется одна муниципальная котельная (далеекотельная п. Редутово). Котельная расположена по адресу ул. Гагарина, 23а и отапливает общественные объекты, Школа, детский сад «Тополек».

Обслуживает централизованную котельную на территории п. Редутовоодна организация: ООО «ЧУКХоз».

Перечень потребителей теплоснабжения Редутовского сельского поселения от муниципальных источников тепловой энергии приведен в таблице 1.1.

Объекты предполагаемые к строительству на территории поселений с перспективным централизованным теплоснабжением отсутствуют. Открытые схемы теплоснабжения также отсутствуют.

Согласно Генеральному плану Редутовского сельского поселения,жилищный фонд поселения возрастает за счет строительства индивидуальных жилых домов, ноподключение к муниципальным источникам теплоснабжения осуществляться не будет.

Таблица 1.1

Список потребителей тепловой энергии в Редутовском сельском поселении от муниципальных источников в 2018 году

| № п/п | Наименование потребителя | Количество этажей | Отапливае- мая площадь, м2 | Количество проживаю- щих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад «Тополек» | 2 | 375,8 | - |
| 2 | Школа | 2 | 1923,7 | - |
| Многоквартирные дома |  |  |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |

Согласно данным Администрации строительство жилых и общественно-деловых зданий на перспективу до 2034 г. не планируется. В связи с этим при расчете перспективных нагрузок для составления схемы теплоснабжения Редутовскогосельского поселения принимаем, что строительство, расширение объектов перспективного строительства общественно-деловых зданий (детских садов, школ, общественных центров и т.п.) не планируется.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе смуниципальными источниками теплоснабжения котельными Редутовского сельского поселенияприведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя в расчетном элементе с муниципальными источниками теплоснабжения котельными Редутовскогосельского поселения

| Потребление |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | отопление | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 |
|  | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего |  | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 |

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от муниципальнойкотельной в производственных зонах на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют. Возможное изменений производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения иисточников тепловой энергии

Зона действия системы теплоснабжения это территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее  удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Существующая зона действия систем теплоснабжения рассматриваемого поселения представлена в основном одно и малоэтажной застройкой. Схема теплоснабжения  закрытая . Тепловые сети представлены подземной и надземной прокладкой

Развитие перспективных зон теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными в соответствии с Федеральным законом органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения состоят из существующей зоны при выборочной её застройке.

Таблица №1.3

| № | Наименование котельной адрес | Установленная мощность (Гкал/час) | Присоединенная мощность (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Редутова | 0,275 | 0,1691 |

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источниковтепловой энергии

К существующим зонам действия индивидуальных источников тепловой энергии относитсявесь частный жилой секторРедутовскогосельского поселения.

От индивидуальных источников в Редутовского сельском поселении отапливаются частные жилые дома.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузкипотребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих наединую тепловую сеть, на каждом этапе

2.3.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленнаямощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергиипотребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для муниципальной котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2026-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |

2.3.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной

тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемаямощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источникатепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в томчисле по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существующие 2018 | Перспективные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2034 |
| Котельная п. Редутово | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |

2.3.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные ихозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии для котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии Редутовскогосельского поселения

| Котельная | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нуждыисточников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

2.3.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловойэнергии нетто

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии неттодля котельных Редутовского сельского поселения приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Существующая и перспективная тепловая мощности источников тепловой энергии нетто

| Котельная | Значение тепловой мощности источников тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |

2.3.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче потепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей черезтеплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затраттеплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Существующие и перспективные потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Параметр | Существ. 2018 | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2026 | 2027-2034 |
| Котельная п. Редутово | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |

2.3.6 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нуждытеплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей для котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Значение затрат тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2034 |
| Котельная п. Редутово | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3.7 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источниковтепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, иисточников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийногорезерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в системутеплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения для котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 1.10.

Таблица 1.10 – Существующая и перспективная резервная тепловая мощности источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2034 |
| Котельная п. Редутово | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 | 0,0859 |

2.3.8 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей,устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между ООО «ЧУКХоз» и потребителями котельнойРедутовского сельского поселения представлен в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, в п. Редутово.

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2034 |
| Котельная п. Редутово | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 |

Существующие договоры не включают затраты потребителей на поддержание резервнойтепловой мощности. Долгосрочные договоры теплоснабжения, в соответствии с которыми ценаопределяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлендолгосрочный тариф, отсутствуют.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловойнагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена вграницах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа(поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и городафедерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждогопоселения

Зоны действия источника тепловой энергии п. Редутово расположена в границах населенного пунктаРедутовского сельского поселения.

Источники тепловой энергии с зоной действия, расположенной в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, отсутствуют.

До конца расчетного периода зоны действия существующей котельной останутся в пределах Редутовского сельского поселения.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения предполагает расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения произведен на базе методики, предложенной Шубиным Е.П., основанной на рассмотрении тепловых нагрузок как сосредоточенных в точках их присоединения к тепловым сетям. Этот показатель был назван оборотом тепла.

Обоснование введения этого показателя производится с точки зрения транспорта тепловой энергии. Каждая точечная тепловая нагрузка характеризуется двумя величинами:

Расчетной тепловой нагрузкой ;

Расстоянием от источника тепла до точки ее присоединения, принятой по трассе тепловой сети (по вектору расстояния от точки до точки) - .

Произведение этих величин  (Гкал∙км/ч) названо моментом тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения. Чем больше величина этого момента, тем, больше и материальная характеристика теплопровода, соединяющего источник теплоснабжения с точкой приложения тепловой нагрузки, причем материальная характеристика растет в зависимости от роста момента не прямо пропорционально, а в соответствии со степенным законом . Для тепловых сетей с количеством абонентов больше единицы характерной является величина суммы моментов тепловых нагрузок  (Гкал∙м/ч):

Эта величина названа теоретическим оборотом тепла для заданного расположения абонентов относительно источника теплоснабжения.

Так как при расчете этого оборота значения изменяются по вектору, соединяющему источник тепла с точкой присоединения i-того абонента, то величина теоретического оборота не зависит от выбранной трассы и конфигурации тепловой сети. Вместе с тем, она отражает ту степень транзита тепла, которая является неизбежной при заданном расположении абонентов относительно источника теплоснабжения.

Связи величины оборота тепла с другими транспортными коэффициентами выражаются, следующими соотношениями:

Где –отношениеоборотатеплаксуммарнойрасчетнойтепловойнагрузкевсех абонентов, характеризующее собой среднюю удалённость абонентов от источника теплоснабжения или расстояние от этого источника до центра тяжести тепловых нагрузок всех абонентов сетей (средний радиус теплоснабжения).

Все вышеприведенные величины характеризуют системы теплоснабжения без конкретно выбранной трассы тепловой сети и определяют только позицию источника теплоснабжения относительно планирующихся (или действующих абонентов). Учитывая фактическую конфигурацию трассы тепловой сети, конкретизируется расчет оборота тепла, приняв в качестве длин, соединяющих источник теплоснабжения с конкретным потребителем, расстояние по трассе. Так как это расстояние всегда больше, чем вектор, то оборот тепла по конкретной трассе  всегда больше теоретического оборота тепла . Безразмерное отношение этих двух значений оборотов тепла называется коэффициентом конфигурации тепловых сетей :

Значение этого коэффициента всегда больше единицы. Эта величина характеризует транзит тепла в тепловых сетях, связанный с выбором трассы. Чем выше значение коэффициента конфигурации тепловой сети , тем больше материальная характеристика тепловой сети по сравнению с теоретически необходимым минимумом. Таким образом, этот коэффициент, характеризует правильность выбора трассы для радиальной тепловой сети без ее резервирования, и показывает насколько экономно проектировщик (с учетом всех возможных ограничений по геологическим и урбанистическим требованиям) выбрал трассу.

Значения показателя конфигурации тепловой сети:

1,15-1,25 – транзит тепла и материальные характеристики оптимальны;

1,26-1,39 – транзит тепла и материальные характеристики близки к оптимальным;

≥ 1,4 – излишний транзит тепла, материальные характеристики завышены.

Для определения эффективного радиуса теплоснабжения рассчитываются показатели конфигурации сети для каждого потребителя (группы потребителей), выбираются те потребители, показатель конфигурации которых меньше или равен итоговому по всей сети. Из отобранных потребителей выбирается наиболее удаленный по векторному расстоянию. Данное расстояние является эффективным радиусом теплоснабжения. Далее полученное значение сравнивается с векторными расстояниями до потребителей (группы потребителей) показатель конфигурации которых больше, чем итоговый по всей сети. Потребители, векторное расстояние до которых превосходит эффективное, выпадают из радиуса. Для таких потребителей (группы потребителей) необходимо пересмотреть способ их теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки тепловой энергии  при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установкамипотребителей.

Перспективные   балансы   производительности   водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющимиустановками  потребителей определены расчетами нормативного потребления воды  и  теплоносителя  с  учетом  существующих  и  перспективных  тепловых нагрузок котельной

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: -в  закрытых системах теплоснабжения  -  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

-в  открытых  системах  теплоснабжения  -  равным  расчетному  среднему расходу воды на горячее водоснабжение  с  коэффициентом  1,2  плюс  0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к  ним  системах  отопления,  вентиляции   и   горячего  водоснабжения  зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без  распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема  воды в этих трубопроводах;

-для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения: при  наличии  баков-аккумуляторов  -  равным  расчетному  среднему  расходу воды на горячее  водоснабжение с коэффициентом 1,2;

при  отсутствии  баков   -   по  максимальному  расходу  воды  на  горячее водоснабжение  плюс (в обоих  случаях) 0,75 %  фактического объема воды в трубопроводах  сетей  и  присоединенных  к  ним  системах  горячего водоснабжения зданий.

Для  открытых  и  закрытых  систем  теплоснабжения  должна предусматриваться   дополнительно  аварийная   подпитка   химически   не   обработанной  и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды  в  трубопроводах   тепловых   сетей   и   присоединенных  к  ним  системах отопления,  вентиляции  и  в  системах   горячего  водоснабжения  для  открытых систем  теплоснабжения.  При  наличии  нескольких  отдельных  тепловых  сетей, отходящих  от  коллектора  теплоисточника,  аварийную  подпитку   допускается определять  только  для  одной   наибольшей   по   объему   тепловой   сети.  Для открытых   систем  теплоснабжения  аварийная  подпитка должна   обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем  воды  в  системах  теплоснабжения   при  отсутствии  данных  по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе  теплоснабжения, 70 м3 на  1  МВт  - при открытой системе и  30 м3 на  1  МВт средней нагрузки - при отдельных  сетях горячего водоснабжения.

Размещение   баков-аккумуляторов   горячей   воды   возможно   как   на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты  должны  предусматриваться  баки-аккумуляторы  вместимостью  не менее  25 %  общей  расчетной  вместимости  баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них  - от аэрации, при этом должно  предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях  на  горячее  водоснабжение  должны предусматриваться баки-аккумуляторы  химически   обработанной   и   деаэрированнойподпиточной  воды,  расчетной  вместимостью  равной  десятикратной величине среднечасового расхода воды  на горячее водоснабжение.

В закрытых  системах  теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100  МВт  и  более  следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированнойподпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения, при  этом должно обеспечиваться обновление воды в баках. Число  баков  независимо  от  системы  теплоснабжения принимается не  менее двух  по 50 % рабочего объема.

В  СЦТ  с  теплопроводами  любой  протяженности  от  источника теплоты до  районов  теплопотребления  допускается  использование   теплопроводов  в качестве аккумулирующих емкостей.

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительныхустановок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийныхрежимах работы систем теплоснабжения

Водоподготовительные установки в сельском поселении отсутствуют. Подключение водоподготовительных установок в котельнойРедутовского сельского поселенияна расчетный срок не предполагается.

Перспективные балансы производительности подачи теплоносителя в тепловую сеть в аварийных режимах работы приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Источник теплоснабжения | Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, Гкал/час |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2034 |
| Котельная п. Редутово | - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения

Содержание, формат, объем мастер-плана в значительной степени варьируются в разных населенных пунктах и существенным образом зависят от тех целей и задач, которые стоят передего разработчиками. В крупных городах администрации могут создавать целые департаменты, ответственные за разработку мастер-плана, а небольшие поселения вполне могут доверить эту работу специализированным консультантам.

Универсальность мастер-плана позволяет использовать его для решения широкого спектра задач. Основной акцент делается на актуализации существующих объектов и развитии новых объектов. Многие проблемы объектов были накоплены еще с советских времен и только усугубилисьв современный период. Для решения многих проблем используется стратегический мастер-план.

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения

Вариант №1

Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующеенормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.

Вариант №2

Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2019 по 2034 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения

Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание тепловых сетей, способствующеенормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей за счет обслуживающей организацией.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа,для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергииот существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетамиценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Строительство новых источников тепловойэнергии для этих целей не требуется.

Возобновляемые источники энергии вводится не будут.

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающихперспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источниковтепловой энергии

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Редутовского сельского поселения на расчетный период не планируется. Реконструкция котельной для этих целейна расчетный период не требуется.

Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

5.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с цельюповышения эффективности работы систем теплоснабжения

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабженияРедутовского сельского поселения не предусматривается.

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режимекомбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельной

Источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии, а также котельные, работающие совместно на единую тепловую сеть, отсутствуют.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источниковтепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срокслужбы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономическинецелесообразно

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, нетребуется.

5.6 Меры по переоборудованию котельной в источники тепловой энергии, функционирующие врежиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Меры по переоборудованию котельной в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на расчетный период не требуется. Собственные нужды (электрическоепотребление) котельной компенсируются существующим электроснабжением. Оборудование, позволяющее осуществлять комбинированную выработку электрической энергии, будеткрайне нерентабельно. Основной потребитель тепла – муниципалитет – не имеет средств на единовременные затраты по реализации когенерации.

5.7 Меры по переводу котельной, размещенных в существующих и расширяемых зонах действияисточников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергиина территории Редутовского сельского поселения отсутствуют, существующие котельные не расположены в их зонах.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергииили группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общуютепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Оптимальный температурный график системы теплоснабжения для источников тепловой энергии остается прежним на расчетный период до 2034 г. с температурным режимом 95-70 °С.

Необходимость его изменения отсутствует. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для муниципальной котельнойп. Редутово, сохранится на всех этапах расчетного периода.

Таблица 1.15 – Расчет отпуска тепловой энергии для централизованной котельнойРедутовского сельского поселения в течение года при температурном графике 95-70 °С

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| В прямом трубопроводе, °С | 37,2 | 45,6 | 52,3 | 58,4 | 64,4 | 70,4 | 76,2 | 81,8 | 87,4 | 92,9 | 95 |
| В обратном трубопроводе, °С | 33 | 38,6 | 43,2 | 47,2 | 51,1 | 54,9 | 58,6 | 62 | 65,4 | 68,7 | 70 |

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источникатепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Перспективная установленная тепловая мощность каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности остается на прежнем уровне на расчетный период до 2034 г. Ввод в эксплуатацию новых мощностей не требуется.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергиис использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива до конца расчетного периода не ожидается.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

6.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощностиисточников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источниковтепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется. Располагаемой тепловой мощности котельной достаточно для обеспечения нужд подключенных к ним потребителей, дефицита располагаемой тепловой мощностине наблюдается.

6.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспеченияперспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округапод жилищную, комплексную или производственную застройку

Расширение зон действия существующих источников теплоснабжения Редутовского сельского поселения не планируется.

Перспективные приросты тепловой нагрузки для котельнойРедутовского сельского поселения не ожидаются. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предполагаются на расчетный период до 2034 года.

Строительство и реконструкция тепловых сетей под комплексную или производственную застройку не требуется.

6.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспеченияусловий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергиипотребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежноститеплоснабжения

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в Редутовском сельском поселении отсутствует. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения этих мероприятий не требуется.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышенияэффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет переводакотельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Согласно ФЗ № 190 «О теплоснабжении», пиковый режим работы источника тепловойэнергии – режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспеченияизменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителям. Перевод котельной в пиковый режим работы не предполагается на расчетный период до 2034 г. Ликвидациясуществующей котельной на основаниях, изложенных в п. 5.5, не предполагается.

6.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечениянормативной надежности теплоснабжения потребителей

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации: перерывов, прекращений, ограничений в подаче тепловойэнергии в точках присоединения теплопотребляющих установок и (или) тепловых сетей потребителя товаров и услуг к коллекторам или тепловым сетям указанной регулируемой организации, сопровождаемых зафиксированным приборами учета теплоносителя или тепловой энергии прекращениемподачи теплоносителя или подачи тепловой энергии на теплопотребляющие установки.

Строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения не требуется, существующая длина не превышает предельно допустимуюдлину нерезервированных участков тупиковых теплопроводов, диаметры существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах достаточны.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которогонеобходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличииу потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Открытые схемы теплоснабжения на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения гидравлических режимов, обеспечивающих качество горячей воды в открытых системах теплоснабжения не требуются.

Внутридомовые системы горячего водоснабжения у потребителей тепловой энергии отсутствуют.

Строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов не требуется.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которогоотсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловыхпунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячеговодоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Редутовскогосельского поселения отсутствуют. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуется. Необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения отсутствует.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельной п. Редутова является природный газ.Перевод котельнойРедутовского сельского поселения на другие виды топлива до конца расчетного периода не планируется. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Перспективные топливные балансы для источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждомэтапе приведены в таблице 1.16.

Таблица 1.16 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии Редутовского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Вид топлива | Этап (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово | основное (природный газ), тыс. м3 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 |
|  | основное, т.у.т. | 80,272 | 80,272 | 80,272 | 80,272 | 80,272 | 80,272 | 80,272 | 80,272 | 80,272 |
|  | Резервное (уголь), т | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным видом топлива для действующей котельнойРедутовского сельского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельнойп. Редутово- отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топливаиспользуют природный газ.

Местныевиды топлива в Редутовском сельском поселении -отсутствуют. Существующие источники тепловой энергии Редутовского сельского поселения не используют местные видытоплива.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

На расчетный период инвестиции для технического перевооружения источников тепловой энергии в связи с исчерпанием срока службы- не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы ксхеме теплоснабжения» п. 16.1.

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию итехническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждомэтапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение насосных станций и тепловых пунктов на расчетный период до 2034 г. не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» п. 16.2.

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режимаработы системы теплоснабжения на каждом этапе

Изменений температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предполагается на расчетный период до 2034 г. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение на указанные мероприятия не требуются.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения до конца расчетного периода не планируется. Инвестиции на указанныемероприятия не требуются.

Величина необходимых инвестиций приведена в разделе «Обосновывающие материалы ксхеме теплоснабжения» п. 16.3.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономический эффект мероприятий по реконструкции тепловых сетей достигается за счет сокращения аварий – издержек на их ликвидацию, снижения потерь теплоносителя и потребленияэнергии котельной.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

10.1 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На 2018 г. решение об определении единой теплоснабжающей организации ЕТО вРедутовском сельском поселении принято за однойорганизацией: ООО «ЧУКХоз».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоной деятельности единой теплоснабжающей организации будет система теплоснабжения п. Редутово, на территории Редутовского сельского поселения в границах которыхЕТО обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии согласноПравилам организации теплоснабжения в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808).

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации» (утв.постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808), критериями определения единойтеплоснабжающей организации являются:

1 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловойэнергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2 - размер собственного капитала;

3 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующейсистеме теплоснабжения.

Обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, критериям определения единой теплоснабжающей организации, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, приведено в таблице 1.17.

Таблица 1.17 – Обоснование соответствия организации критериям определения ЕТО

| № пп | Обоснование соответствия организации, критериям определения ЕТО | Организация-претендент на статус единой теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Редутовское сельское поселение |
| 2 | размер собственного капитала | ООО «ЧУКХоз» |
| 3 | способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения | ООО «ЧУКХоз» |

Необходимо отметить, что компанияООО «ЧУКХоз» имеетвозможность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в системах теплоснабжения Редутовского сельского поселения, что подтверждается наличием у ООО «ЧУКХоз» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическимии температурными режимами системы теплоснабжения.

В соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации», вслучае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации,владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшейрабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статусаединой теплоснабжающей организации

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения,городского округа, города федерального значения

В границах Редутовского сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация: ООО «ЧУКХоз».

Организация ООО «ЧУКХоз»обслуживает источник тепловой энергии на территории Редутовскогосельсого поселения.

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории Редутовского сельского поселения не возможно распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и не предполагаетсяна расчетный период до 2034 г.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15,пункт 6.Федерального закона от 27июля 2010года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации)орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развитияэлектроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитиисоответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловойэнергии

В настоящее время газоснабжение потребителей в п. Редутово осуществляется природным газом. Природный газ используется в качестве топлива для котельной.

Газоснабжение потребителей в п. Редутовопредусматривается природным газом. Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды населения, в качестве топлива для котельной, для отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Точка подключения – к существующему межпоселковому газопроводу высокого давления.

Для снижения давления с высокого до среднего и со среднего до низкого на газопроводе установленыгазорегуляторные пункты.

Согласно Генеральному плану проектирование и строительство новых сетей газоснабженияследует осуществлять в соответствии со схемами газоснабжения в целях обеспечения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения населенныхпунктов. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течениесрока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В Редутовском сельском поселении проблемы организации газоснабжения централизованных источников тепловой энергии отсутствуют..

13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной(межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленныхи иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеметеплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Редутовского сельского поселения до конца расчетного периода не требуется.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции,техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих врежиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективныхбалансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Источники тепловой энергии и генерирующие объекты, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют.

Строительство источников тепловой энергии и генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, до конца расчетного периода не ожидается.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеметеплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развитияэлектроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единойэнергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектовв перспективных балансах тепловой мощности и энергии

До конца расчетного периода в Редутовском сельском поселении строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, не ожидается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения) о развитиисоответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к муниципальным системам теплоснабжения на территории Редутовского сельского поселения не ожидается.

13.7 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения для обеспечения согласованноститакой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловойэнергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Редутовского сельского поселения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеметеплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Редутовского сельского поселения на начало и конец расчетного периода приведены в таблице 1.18.

Таблица 1.18 - Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | существующие 2018 | перспективные 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии - котельная п. Редутово | Тут/Гкал | 164,3 | 164,3 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности - котельная п. Редутово- Котельная |  | 0,275 | 0,275 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0 | 0 |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0 | 0 |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей - котельная п. Редутово | лет | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей - котельная п. Редутово | % | 0 | 0 |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии - котельная п. Редутово | % | 0 | 0 |

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах котельнойРедутовского сельского поселения за плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2018 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

ТОМ II ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик: Индивидуальный предприниматель «Миленина В.А.»

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения ........................................

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения ...................................................

Часть 2. Источники тепловой энергии ...........................................................................

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них ......................................................................

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии .......................................................

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой

энергии в зонах действия источников тепловой энергии .................................................

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ................................................................................................

Часть 7. Балансы теплоносителя ............................................................................................

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом......................................................

Часть 9. Надежность теплоснабжения ............................................................................

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций...........................................................................................................................

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения .....................................................

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения ............................................................................

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на целитеплоснабжения .....................................................................................................

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения ............

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий ...............................................

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации........................................

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе .........

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе .....................

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителяобъектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных измененийпроизводственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе ...........................................................

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения ...............

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки ...............................................

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки .........

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии ..............................................................

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей ..................................

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения ............................................................

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) ....

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения ..............

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем

теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей........................

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителятеплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах ...............

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах

действия источников тепловой энергии ...............................................................................

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения ...............................................

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов ............................................................

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии .......

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения .....................

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии .............................................................

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения ............................

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей ..........

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения..............................................

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения

перспективных тепловых нагрузок ............................................................................

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок .......................................

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок ..................................................

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их

действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии................................................................................................................

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по

отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ...................................

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников

тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ...............................................................................

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации

котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии ....

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки

поселения малоэтажными жилыми зданиями .............................................................

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии ........................................................................

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива ...................................................................................

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения ...................................................................................................

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения ...........................

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих

перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) .................

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных

приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения .....................................................

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения .........................

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .................

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности теплоснабжения .........................................................................................

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки ..............

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с

исчерпанием эксплуатационного ресурса ....................................................................

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций .....................

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячеговодоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения................

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений

теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) ктепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии ...............................................................................................

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения ........................................

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения

(горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения .................

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения ................................................................................................

9.6. Предложения по источникам инвестиций ...............................................................

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы ..........................................

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа ..........................

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива ...............................................................................................

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива ...

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения .......................................

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения ..................................................................

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков

тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения ..........................................................................................

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,

присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам ................

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки ............................................................................................................

11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии ........

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение .........................................................................................

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей ....................

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и техническогоперевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей ............

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций .........................................

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.....

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения ......................................................

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия .................................................

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой

системе теплоснабжения ............................................................................................

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации ........................................................................

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы

теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей ..........

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций ................................

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения ....................

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем

теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации ...............

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая

организация определена единой теплоснабжающей организацией ............................

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации ............................................................................................

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)....................................................................................................

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения ........................................

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому

перевооружению источников тепловой энергии ..........................................................

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению тепловых сетей и сооружений на них ..............................................

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения .............................

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения ..........

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения .........................................................

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения ...

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ...................................................................................................

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированнойсхеме теплоснабжения ..................................................................

Приложение. Схемы теплоснабжения ..............................................................

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потреблениятепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют.

1.1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Частный сектор в Редутовском сельском поселении преимущественно отапливается индивидуальными источниками теплоснабжения.

Графические материалы с зонами действия индивидуальных источников теплоснабжения приведены в Приложении.

Основным видом топлива индивидуальных источников теплоснабжения в Редутовскомсельском поселении является природный газ.

1.1.3 Зоны действия отопительных котельных

В п. Редутово имеется одна муниципальная котельная. Котельная п. Редутово расположена по адресу ул. Гагарина, 23а и отапливает муниципальные объекты (среднюю школу, детский сад).

Графические материалы с обозначением зоны действия муниципальной котельной приведены в Приложении.

Котельная п. Редутово и ее тепловые сети, находятся на балансе Редутовского сельского поселения. Эксплуатацию котельных на территории Редутовского сельского поселения осуществляет ООО «ЧУКХОЗ».

Часть 2. Источники тепловой энергии

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Характеристика централизованной котельнойРедутовского сельского поселения приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Характеристика централизованных котельных

| Объект | Целевое назначение | Назначение | Обеспечиваемый вид теплопотребления | Надежность отпуска теплоты потребителям | Категория обеспечиваемых потребителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово | центральная | отопительная | отопление | первой категории | вторая |

Характеристика котлов источников теплоснабжения приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Основные характеристики котлов источников теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Марка и количествокотлов | Топливо основное, (резервное) | Температурный график теплоносителя (в наружной сети) | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово | ИШМА-80 | Природный газ | 95–70°С | Хор. |
|  | ИШМА-80 | Природный газ | 95–70°С | Хор. |
|  | ИШМА-80 | Природный газ | 95–70°С | Хор. |
|  | ИШМА-80 | Природный газ | 95–70°С | Хор. |

Таблица 2.3 – Технические характеристики центральной котельной п. Редутово

| Оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Котлы |  |  |
| Котел №1 | марка /тип | ИШМА-80 Водогрейный |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,06875 |
| Котел №2 | марка /тип | ИШМА-80 Водогрейный |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,06875 |
| Котел №3 | марка /тип | ИШМА-80 Водогрейный |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,06875 |
| Котел №4 | марка /тип | ИШМА-80Водогрейный |
|  | Производительность, Гкал/ч | 0,06875 |
| Насосы |  |  |
| Сетевые | Тип | DABCP 40/2300 T |
|  | Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
|  | Количество, шт. | 2 |
| Подпиточный | Тип | DAB |
|  | Мощность двигателя, кВт | 0,47 |
|  | Количество, шт. | 2 |

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования итеплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности котлов приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Параметры установленной тепловой мощности котлов

| Источник тепловой энергии | Основное оборудование источника тепловой энергии |  |  | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | Фактический КПД, % | Располагаемая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип (марка) | Производительность, Гкал/ч | Количество, шт. |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | ИШМА-80 | 0,06875 | 1 | 0,275 | Отсутствует | 91 | 0,265 |  |
|  | ИШМА-80 | 0,06875 | 1 |  |  | 91 |  |  |
|  | ИШМА-80 | 0,06875 | 1 |  |  | 91 |  |  |
|  | ИШМА-80 | 0,06875 | 1 |  |  | 91 |  |  |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность и ее ограничения нереализуемые по техническим причинам в котельнойРедутовского сельского поселения представлены в таблице 2.5. Ограничения тепловой мощности возникают в основном из-за высокой степениизношенности оборудования котельной, а также из-за отсутствия водоподготовительныхустановок и изношенности тепловых сетей.

Таблица 2.5 – Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

| Наименование и адрес | Год ввода в эксплуатацию | Ограничения тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово | 2009 | 0 | 0,265 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нуждытеплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметрытепловой мощности нетто

Параметры установленной тепловой мощности нетто приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Параметры установленной тепловой мощности нетто

| № п/п | Котельная | Марка и колличество котлов | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Редутово | ИШМА 80-4 шт | 0,001 | 0,264 |

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнегоосвидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса имероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию оборудования котельных представлены в таблице 2.7. Продление ресурса не требуется.

Таблица 2.7 – Сроки ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования

| Наименование и адрес | Марка и количество котлов | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего освидетельствования |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово | ИШМА 80 | 2009 | - |
|  | ИШМА 80 | 2009 | - |
|  | ИШМА 80 | 2009 | - |
|  | ИШМА 80 | 2009 | - |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Система теплоснабжения  котельнойп. Редутовоявляется закрытой.

В закрытых системах теплоснабжения сам теплоноситель нигде не расходуется, а лишь циркулирует между источником тепла и местными системами теплопотребления. Это значит, чтотакие системы закрыты по отношению к атмосфере, что и нашло отражение в их названии. Т.е.количество уходящей от источника и приходящей к нему воды одинаково.

В реальных же системах часть воды теряется из системы через имеющиеся в ней неплотности: через сальники насосов, компенсаторов, арматуры и т.п. Эти утечки воды из системыневелики и при хорошей эксплуатации не превышают 0,5% объема воды в системе.

Однако даже в таком количестве они приносят определенный ущерб, так как с ними бесполезно теряются и тепло, и теплоноситель.

В открытых системах теплоснабжения теплоноситель расходуется на нужды горячего водоснабжения.

Рисунок 2.1 – Принципиальная тепловая схема котельной с водогрейными котлами

Источники тепловой энергии Редутовского сельского поселения не являются источникамикомбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.2.7 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

График изменения температур теплоносителя (рисунок 2.2) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Чесменского муниципального районаРФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды,подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурномуграфику 95–70 °С.

Рисунок 2.2 – График изменения температур теплоносителя 95–70 °С

Температура окружающей среды, °С

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельной не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие более высокой температуры водопроводной воды, а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет произведенного тепла ведется расчетным способом на основании расхода топлива.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказы оборудования источников тепловой энергии на 2018 г. отсутствуют.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическаямощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежноготеплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до вводав жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Структурно тепловые сети котельной п. Редутово имеют один магистральный вывод в двухтрубном нерезервируемом исполнении, выполненной надземнойпрокладкой с теплоизоляцией, оканчивающийся секционирующей арматурой в зданиях потребителей.

Центральные тепловые пункты тепловых сетей в Редутовском сельском поселении отсутствуют. Вводы магистральных сетей от котельных в промышленные объекты не имеются.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии вэлектронной форме и (или) бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в приложении.

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, типкомпенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местахпрокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальнойхарактеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей котельнойп. Редутово приведены в таблице 2.8

Таблица 2.8 – Параметры тепловых сетей котельной п. Редутово

| № п/п | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наружный диаметр, мм | 65-80 |
| 2 | Материал | сталь |
| 3 | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
| 4 | Конструкция | тупиковая |
| 5 | Степень резервируемости | нерезервированная |
| 6 | Количество магистральных выводов | 1 |
| 7 | Общая протяженность сетей, м | 157 |
| 8 | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | - |
| 9 | Год начала эксплуатации | 2009 |
| 10 | Тип изоляции | Минеральная вата |
| 11 | Тип прокладки | надземная |
| 12 | Тип компенсирующих устройств | - |
| 13 | Наименее надежный участок | - |
| 14 | Материальная характеристика, м2 | - |
| 15 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,1691 |

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловыхсетях

Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом ихобоснованности

График изменения температур теплоносителя (таблица 2.11) выбран на основании климатических параметров холодного времени года на территории Чесменского муниципального района РФ СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» и справочных данных температуры воды,подаваемой в отопительную систему, и сетевой – в обратном трубопроводе по температурномуграфику 95–70 °С.

Таблица 2.9 – График изменения температур теплоносителя

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
| В прямом трубопроводе, °С | 37,2 | 45,6 | 52,3 | 58,4 | 64,4 | 70,4 | 76,2 | 81,8 | 87,4 | 92,9 | 95 |
| В обратном трубопроводе, °С | 33 | 38,6 | 43,2 | 47,2 | 51,1 | 54,9 | 58,6 | 62 | 65,4 | 68,7 | 70 |

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствиеутвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путемиспользования средств автоматизации котельнойРедутовскогосельского поселения.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

В процессе  выполнения программы реконструкции тепловых сетей, а также теплосилового хозяйства, имея целью создание "идеальной тепловой сети" гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.

При массовом внедрении ИТП у потребителей тепловой энергии, трубопроводы ГВС от источников тепловой энергии ликвидируются.

Регулирование потребления тепловой энергии должно производиться в ИТП, снабженных самым современным оборудованием. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды всей системы.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

На тепловых сетях котельнойРедутовского сельского поселения не происходили аварийные ситуации.

Данные о статистике отказов на тепловых сетях за последние 5 лет документально не зафиксированы.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей исреднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние5 лет.

Информация о количестве восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей,за последние 5 лет не предоставлена

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных(текущих) ремонтов

С целью диагностики состояния тепловых сетей проводятся гидравлические и температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлическое испытание тепловых сетей производят дважды: сначала проверяют прочность и плотность теплопровода без оборудования и арматуры, после весь теплопровод, которыйготов к эксплуатации, с установленными грязевиками, задвижками, компенсаторами и остальнымоборудованием. Повторная проверка нужна потому, что при смонтированном оборудовании и арматуре тяжелее проверить плотность и прочность сварных швов.

В случаях, когда при испытании теплопроводов без оборудования и арматуры имеет место падение давления по приборам, значит, имеющиеся сварные швы неплотные (естественно, если всамих трубах нет свищей, трещин и пр.). Падение давления при испытании трубопроводов с установленным оборудованием и арматурой, возможно, свидетельствует, что помимо стыков выполнены с дефектами еще сальниковые уплотнения или фланцевые соединения.

При предварительном испытании проверяется на плотность и прочность не только сварные швы, но и стенки трубопроводов, т.к. бывает, что трубы имеют трещины, свищи и прочие заводские дефекты. Испытания смонтированного трубопровода должны выполняться до монтажа теплоизоляции. Помимо этого трубопровод не должен быть засыпан или закрыт инженерными конструкциями. Когда трубопровод сварен из бесшовных цельнотянутых труб, он может предъявляться к испытанию уже изолированным, но только с открытыми сварными стыками.

При окончательном испытании подлежат проверке места соединения отдельных участков (в случаях испытания теплопровода частями), сварные швы грязевиков и сальниковых компенсаторов, корпуса оборудования, фланцевые соединения. Во время проверки сальники должны бытьуплотнены, а секционные задвижки полностью открыты.

При гидравлическом испытании тепловых сетей последовательность проведения работ такая:

- проводят очистку теплопроводов;

- устанавливают манометры, заглушки и краны;

- подключают воду и гидравлический пресс;

- заполняют трубопроводы водой до необходимого давления;

- проводят осмотр теплопроводов и помечают места, где обнаружены дефекты;

- устраняют дефекты;

- производят второе испытание;

- отключают от водопровода и производят спуск воды из труб;

- снимают манометры и заглушки.

Для заполнения трубопроводов водой и хорошего удаления из труб воздуха водопровод присоединяют к нижней части теплопровода. Возле каждого воздушного крана необходимо выставить дежурного. Сначала через воздушники поступает только воздух, потом воздушно-водянаясмесь и, наконец, только вода. По достижении выхода только воды кран перекрывается. Далеекран еще два-три раза периодически открывают для полного выпуска оставшейся части воздуха с верхних точек. Перед началом наполнения тепловой сети все воздушники необходимо открыть, адренажи закрыть.

Испытание проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации.

При случаях испытания теплопровода без оборудования и арматуры давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления,после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потениястыков.

Испытания с установленным оборудованием и арматурой проводят с выдержкой в течение 15 мин, проводят осмотр фланцевых и сварных соединений, арматуры и оборудования, сальниковых уплотнений, после давление снижают до рабочего. Испытания считают удовлетворительными, если в течение 2 ч падение давления не превышает 10%. Испытательное давление проверяет нетолько герметичность, но и прочность оборудования и трубопровода.

После испытания воду необходимо удалять из труб полностью. Как правило, вода для испытаний не проходит специальную подготовку и может снизить качество сетевой воды и бытьпричиной коррозии внутренних поверхностей труб.

Температурные испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднеечем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100 °С.

Продолжительность прогрева составляет порядка двух часов.

Перед началом испытания производится расстановка персонала в пунктах наблюдения и по трассе тепловой сети.

В предусмотренный программой срок на источнике тепловой энергии начинается постепенное повышение температуры воды до установленного максимального значения при строгом контроле за давлением в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии и величиной подпитки (дренажа).

Заданная максимальная температура теплоносителя поддерживается постоянной в течение установленного программой времени (не менее 2 ч), а затем плавно понижается до 70-80 °С.

Скорость повышения и понижения температуры воды в подающем трубопроводе выбирается такой, чтобы в течение всего периода испытания соблюдалось заданное давление в обратномколлекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии. Поддержание давления в обратном коллекторе сетевой воды на источнике тепловой энергии при повышении температуры первоначальнодолжно проводиться путем регулирования величины подпитки, а после полного прекращенияподпитки в связи с увеличением объема сетевой воды при нагреве путем дренирования воды изобратного коллектора.

С момента начала прогрева тепловой сети и до окончания испытания во всех пунктах наблюдения непрерывно (с интервалом 10 мин) ведутся измерения температур и давлений сетевойводы с записью в журналы.

Руководитель испытания по данным, поступающим из пунктов наблюдения, следит за повышением температуры сетевой воды на источнике тепловой энергии и в тепловой сети и прохождением температурной волны по участкам тепловой сети.

Для своевременного выявления повреждений, которые могут возникнуть в тепловой сети при испытании, особое внимание должно уделяться режимам подпитки и дренирования, которыесвязаны с увеличением объема сетевой воды при ее нагреве. Поскольку расходы подпиточной идренируемой воды в процессе испытания значительно изменяются, это затрудняет определение поним момента появления неплотностей в тепловой сети. Поэтому в период неустановившегося режима необходимо анализировать причины каждого резкого увеличения расхода подпиточной воды и уменьшения расхода дренируемой воды.

Нарушение плотности тепловой сети при испытании может быть выявлено с наибольшей достоверностью в период установившейся максимальной температуры сетевой воды. Резкое отклонение величины подпитки от начальной в этот период свидетельствует о появлении неплотности в тепловой сети и необходимости принятия срочных мер по ликвидации повреждения.

Специально выделенный персонал во время испытания должен объезжать и осматривать трассу тепловой сети и о выявленных повреждениях (появление парения, воды на трассе сети идр.) немедленно сообщать руководителю испытания. При обнаружении повреждений, которые могут привести к серьезным последствиям, испытание должно быть приостановлено до устраненияэтих повреждений.

Системы теплопотребления, температура воды в которых при испытании превысила допустимые значения 95 °С должны быть немедленно отключены.

Измерения температуры и давления воды в пунктах наблюдения заканчиваются после прохождения в данном месте температурной волны и понижения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе до 100 °С.

Испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80 °С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Осуществление разработанных гидравлических и температурных режимов испытаний производится в следующем порядке:

- включаются расходомеры на линиях сетевой и подпиточной воды и устанавливаются термометры на циркуляционной перемычке конечного участка кольца, на выходе трубопроводов изтеплоподготовительной установки и на входе в нее;

- устанавливается определенный расчетом расход воды по циркуляционному кольцу, который поддерживается постоянным в течение всего периода испытаний;

- устанавливается давление в обратной линии испытываемого кольца на входе ее в теплоподготовительную установку;

- устанавливается температура воды в подающей линии испытываемого кольца на выходе из теплоподготовительной установки.

Отклонение расхода сетевой воды в циркуляционном кольце не должно превышать ±2 % расчетного значения.

Температура воды в подающей линии должна поддерживаться постоянной с точностью ±0,5 °С.

Определение тепловых потерь при подземной прокладке сетей производится при установившемся тепловом состоянии, что достигается путем стабилизации температурного поля в окружающем теплопроводы грунте, при заданном режиме испытаний.

Показателем достижения установившегося теплового состояния грунта на испытываемом кольце является постоянство температуры воды в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку в течение 4 ч.

Во время прогрева грунта измеряются расходы циркулирующей и подпиточной воды, температура сетевой воды на входе в теплоподготовительную установку и выходе из нее и на перемычке конечного участка испытываемого кольца. Результаты измерений фиксируются одновременно через каждые 30 мин.

Продолжительность периода достижения установившегося теплового состояния кольца существенно сокращается, если перед испытанием горячее водоснабжение присоединенных к испытываемой магистрали потребителей осуществлялось при температуре воды в подающей линии,близкой к температуре испытаний.

Начиная с момента достижения установившегося теплового состояния во всех намеченных точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды. Запись показаний термометров и расходомеров ведется одновременно с интервалом 10 мин. Продолжительностьосновного режима испытаний должна составлять не менее 8 часов.

На заключительном этапе испытаний методом "температурной волны" уточняется время –«продолжительность достижения установившегося теплового состояния испытываемого кольца».

На этом этапе температура воды в подающей линии за 20-40 мин повышается на 10-20С по сравнению со значением температуры испытания и поддерживается постоянной на этом уровне в течение 1 ч. Затем с той же скоростью температура воды понижается до значения температуры испытания, которое и поддерживается до конца испытаний.

Расход воды при режиме "температурной волны" остается неизменным. Прохождение "температурной волны" по испытываемому кольцу фиксируется с интервалом 10 мин во всех точках наблюдения, что дает возможность определить фактическую продолжительность пробега частиц воды но каждому участку испытываемого кольца.

Испытания считаются законченными после того, как "температурная волна" будет отмечена в обратной линии кольца на входе в теплоподготовительную установку.

Суммарная продолжительность основного режима испытаний и периода пробега "температурной волны" составляет удвоенное время продолжительности достижения установившегосятеплового состояния испытываемого кольца плюс 10-12 ч.

В результате испытаний определяются тепловые потери для каждого из участков испытываемого кольца отдельно по подающей и обратной линиям.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и инымобязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний(гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Под термином «летний ремонт» имеется в виду планово-предупредительный ремонт, проводимый в межотопительный период. В отношении периодичности проведения так называемых летних ремонтов, а также параметров и методов испытаний тепловых сетей требуется следующее:

1. Техническое освидетельствование тепловых сетей должно производиться не реже 1 раза в 5 лет в соответствии с п.2.5 МДК 4 - 02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатациитепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

2. Оборудование тепловых сетей в том числе тепловые пункты и системы теплопотребления до проведения пуска после летних ремонтов должно быть подвергнуто гидравлическому испытанию на прочность и плотность, а именно: элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели отопления давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа (10 кгс/см2), системы отопления с чугунными отопительными приборами давлением 1,25 рабочего, но не ниже 0,6 МПа (6 кгс/см2), асистемы панельного отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) (п.5.28 МДК 4 - 02.2001);

3. Испытанию на максимальную температуру теплоносителя должны подвергаться все тепловые сети от источника тепловой энергии до тепловых пунктов систем теплопотребления, данноеиспытание следует проводить, как правило, непосредственно перед окончанием отопительногосезона при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха в соответствии сп.1.3, 1.4 РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя».

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности),теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) итеплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерьчерез тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя. Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии производятся в соответствии с приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Нормативы технологических потерь повсем тепловым сетям котельной п. Редутово приняты в размере 48,86 Гкал/год.

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловойэнергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Тепловые потери в тепловых сетях за последние 3 года не представленны.

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участковтепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям осуществляется по зависимому (непосредственному) присоединению системы отопления без смешения.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной изтепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии итеплоносителя

Приборы коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, отсутствуют. В соответствие с Федеральным законом об энергосбережении планируется поочередная установка приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в общественных зданиях.

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций ииспользуемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, средства телемеханизации и связи отсутствуют.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосныхстанций

Центральные тепловые пункты и насосные станции на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давленияотсутствует.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации,уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории Редутовского сельского поселения отсутствуют.

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Данные энергетических характеристик тепловых сетей Редутовского сельского поселения отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Существующие зоны действия источника тепловой энергии в системах теплоснабжения натерритории Редутовского сельского поселения расположены в п. Редутово.

Границы зоны действия  котельнойп. Редутово охватывают территориюот самой котельной до здания среднейшколы, и детского сада.

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют, существующиекотельныерасположены в границах своего радиуса эффективноготеплоснабжения.

Графическое изображение зоны действия источника тепловой энергии в системах теплоснабжения отображены на схемах теплоснабжения в приложении.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весьсрок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоныдействия котельнойп. Редутово.

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловойэнергии

КотельнаяРедутовского сельского поселения имеет один магистральный вывод.

Значение тепловой нагрузки на коллекторах источникатепловой энергии котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10 – Значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии котельнойРедутовского сельского поселения

| Наименование коллектора | Значение |
| --- | --- |
| Котельная п. Редутово |  |
| Тепловая нагрузка на коллекторе, Гкал/ч | 0,1691 |

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирныхдомах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

В многоквартирных домах на территории Редутовскогосельского поселения  применяетсяотопления жилых помещений с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементахтерриториального деления за отопительный период и за год в целом

Расчетными элементами территориального деления являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельнойп. Редутово. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.12 Величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год

| Параметр | Значение в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значениеза год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потребление тепловой энергии от котельной п. Редутово в кадастровом квартале Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 423,37 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на горячее водоснабжение в Редутовском сельском поселении не требуются, так как ГВС отсутствует. Нормативы потреблениятепловой энергии для населения Чесменского района на отопление приведены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление

| Категория многоквартирного дома | Период действия | Норматив для многоквартирных домов со стенами из камня, кирпича Гкал/м2 | Норматив для многоквартирных домов со стенами из панелей, блоков Гкал/м2 | Норматив для многоквартирных домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | с 1 января 2017 года | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
| 2 | с 1 января 2017 года | 0,02838 | 0,02274 | 0,0656 |
| 3-4 | с 1 января 2017 года | 0,03254 | 0,02967 | 0,02477 |
| 5-9 | с 1 января 2017 года | 0,02691 | 0,02546 | 0,02802 |
| Этажность | Многоквартирные дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | с 1 января 2017 года | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
| 2 | с 1 января 2017 года | 0,02229 | 0,02229 | 0,0198 |
| 3 | с 1 января 2017 года | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
| 4-5 | с 1 января 2017 года | 0,02178 | 0,02178 | 0,02178 |

1.5.6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Значения максимальных тепловых нагрузок котельнойРедутовского сельского поселения, указанных в договорах теплоснабжения, приведены в таблице 2.14.

Таблица 2.14 Значения тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | ГВС | вентиляция |
| Котельная п. Редутово | Школа | 0,0545 | - | - |
|  | Детский сад | 0,1146 | - | - |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источниковтепловой энергии

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузкипо каждому источнику тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельнойРедутовскогосельского поселения приведен в таблице 2.15.

Таблица 2.15 – Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды котельной, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери в т/с, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,264 | 0,009 | 0,1691 | 0,0859 |

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источникутепловой энергии

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельной приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Балансы резервов и дефицитов тепловой мощности нетто

| Наименование показателя | Источник тепловой энергии |
| --- | --- |
|  | Котельная п. Редутово |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,0859 |
| Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | - |

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии отисточника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующихсуществующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачитепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.  Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.  Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.  Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

4.  Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

5.  Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной  температуре теплоносителя.

6.  Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Под дефицитом тепловой энергии понимается технологическая невозможность обеспечения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и подключаемой тепловой нагрузки.

Объективным фактором является то, что распределение объектов теплоэнергетики по территории муниципального образования не может быть равномерным по причине разной плотности размещения потребителей тепловой энергии.

Как правило, основными причинами возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения являются отказ теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, приводящих к снижению резервов мощности и роста объемов теплопотребления.

Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности на источнике тепловой энергииРедутовскогос.п. не наблюдаются.

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии ивозможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии срезервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

В настоящее время в Редутовском сельском поселении имеется небольшой резерв тепловоймощности нетто источника тепловой энергии котельной.

Возможности расширения технологических зон действия источников котельной ограничены радиусами эффективного теплоснабжения и мощностью котельных. Зоны с дефицитом тепловой мощности в границах радиусов эффективного теплоснабжения не наблюдаются.

Дефицит тепловой мощности в Редутовском сельском поселении для котельной отсутствует.

Часть 7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующихустановках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения иисточников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии отсутствуют.

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителядля тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах системтеплоснабжения

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отсутствуют.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного вида топлива для котельной п. Редутово является природный газ.

Количество используемого основного топлива для котельнойРедутовского сельского поселения приведено в таблице 2.17. Местные виды топлива  не используются.

Таблица 2.17 – Количество используемого основного топлива для котельной Редутовскогосельского поселения

| Наименование теплоисточника | Количество используемого топлива |
| --- | --- |
|  | Природный газ, тыс. м3 |
| Котельная п. Редутово | 69,56 |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения всоответствии с нормативными требованиями

РезервноетопливонакотельнойРедутовского сельского поселенияотсутствует.

Аварийное топливо котельнойРедутовского сельскогопоселения отсутствует.

1.8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородоввида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 — до 98 %.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды — гомологиметана: - этан (C2H6), - пропан (C3H8), - бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: - водород (H2), - сероводород (H2S), - диоксид углерода (СО2), - азот (N2), - гелий (Не)

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку позапаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, такназываемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в Редутовском сельском поселении отсутствуют. Существующие источники тепловой энергии Редутовскогосельского поселения не используют местные видытоплива.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по городу в целом производится по следующим критериям:

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

− при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ=1,0;

− при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной

− до 5,0 Гкал/ч – Кэ=0,8

− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кэ=0,7

− свыше 20 Гкал/ч – Кэ=0,6

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

− при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

− при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной

− до 5,0 Гкал/ч – Кв=0,8

− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кв=0,7

− свыше 20 Гкал/ч – Кв=0,6

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

− при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

− при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной

− до 5,0 Гкал/ч – Кт=1,0

− свыше 5,0 до 20 Гкал/ч – Кт=0,7

− свыше 20 Гкал/ч – Кт=0,5

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита

− до 10% - Кб = 1,0;

− свыше 10 до 20% - Кб = 0,8;

− свыше 20 до 30% - Кб = 0,6;

− свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

− резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

− резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

− резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

− резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

− резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

− до 10% - Кс = 1,0;

− свыше 10% до 20% - Кс =0,8;

− свыше 20% до 30% - Кс =0,6;

− свыше 30% - Кс =0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс Кнад=Кэ+Кв+Кт+Кб+Кр+Кс𝑛𝑛

где n – число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как

− высоконадежные - при Кнад - более 0,9

− надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89

− малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74

− ненадежные - Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 2.18.

Таблица 2.18 – Критерии надежности системы теплоснабжения Редутовского сельского поселения

| № п/п | Наименование котельной | От источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Оценка надежности системы теплоснабжения |
|  |  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | К над | К сист. |
| 1 | Котельная п. Редутово | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 | 0,8 | надежная |

1.9.2 Частота отключений потребителей

В соответствии с предоставленными данными  отказов (аварий, инцидентов) на тепловых сетях, и как следствие аварийные отключения потребителей - не зафиксировано.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений не превышает 15 ч, что соответствует требованиям п.6.10 СП.124.13330.2012 «Тепловые сети».

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности ибезопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей приведены в приложении.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причинкоторых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным наосуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии сПравилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "Орасследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившимисилу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляетсяфедеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федеральногогосударственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причинаварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуацийпри теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", за последние 5 лет в Редутовском сельском поселении незафиксированы.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенныхв результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Согласно СП.124.13330.2012 «Тепловые сети» полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях должно быть в сроки, указанные в таблице 2.19

Таблица 2.19. Сроки восстановления теплоснабжения при отказах на тепловых сетях

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800-1000 | 40 |
| 1200-1400 | до 54 |

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организацией ООО «ЧУКХоз» в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, представлено в таблицах 2.20-2.21.

Таблица 2.20 – Реквизиты ООО «ЧУКХоз»

| ООО «ЧУКХоз» |  |
| --- | --- |
| ОГРН | 1147458000403 |
| ИНН | 7458001560 |
| ОКПО | 31191695 |
| ОКАТО | 75259890 |
| Регистратор | Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы по Челябинской области |
| Директор | КУКСЕНКО ИРИНА НИКОЛАЕВНА |
| Местонахождение (адрес) | 457220, Челябинская область, Чесменский район, село Чесма, улица Блюхера, 5 |
| Юридический адрес | 457220, Челябинская область, Чесменский район, село Чесма, улица Блюхера, 5 |
| Виды деятельности | «Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха». |
| Уставной капитал | 100 000 руб. |

Таблица 2.21 Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающейорганизацииООО «ЧУКХоз» за 2018 год по Редутовскому сельскому поселению

| № п/п | Наименование показателя | ООО «ЧУКХоз» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Котельная п. Редутово |
| 1 | Выработка тепловой энергии, Гкал | 423,37 |
| 2 | Покупка тепловой энергии, Гкал | - |
| 3 | Собственные нужды котельных, Гкал | 6,62 |
| 4 | Потери тепловой энергии в сетях, Гкал | 48,86 |
| 5 | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, км, в том числе: | 157 |
| 5.1 | Надземная (наземная) прокладка | 157 |
|  | 50 - 250 мм | 157 |
|  | 251 - 400 мм | - - |
|  | 401 - 550 мм | - |
|  | 551 - 700 мм | - |
|  | 701 мм и выше | - |
| 5.2 | Подземная прокладка, в том числе: | - |
| 5.2.1 | канальная прокладка | - |
|  | 50 - 250 мм | - |
|  | 251 - 400 мм | - |
|  | 401 - 550 мм | - |
|  | 551 - 700 мм | - |
|  | 701 мм и выше | - |
| 5.2.2 | бесканальная прокладка | - |
|  | 50 - 250 мм | - |
|  | 251 - 400 мм | - |
|  | 401 - 550 мм | - |
|  | 551 - 700 мм | - |
|  | 701 мм и выше | - |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал | 416,75 |
| 6.1 | из них населению | - |
| 6.2 | из них бюджетным потребителям | 416,75 |
| 6.3 | из них прочим потребителям | - |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органамиисполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственногорегулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждойтеплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 2.22 – Динамика тарифов.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Теплоноситель - Вода | Теплоноситель - Вода |
| 1. | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕСМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (ИНН 7458001560) | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не предусмотрен) * |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2017 | 2067,02 | 2302,12 |
|  |  |  | 2018 | 2302,12 | 2359,85 |
|  |  |  | 2019 | 2383,15 | 2463,97 |
|  |  | Население (НДС непредусмотрен) * |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2017 | - | - |
|  |  |  | 2018 | - | - |
|  |  |  | 2019 | - | - |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемытеплоснабжения

Структура цены на тепловую энергию формируется одноставочным тарифом (таблица 2.23).

Таблица 2.23 – Структура цен (тарифов)

| Период | 01.07.16- 30.06.17 | 01.07.17- 30.06.18 | 01.07.18- 30.06.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию (мощность) ООО «ЧУКХоз», руб./Гкал | 2302,12 | 2359,85 | 2463,97 |
| Тариф на передачу тепловой энергии (мощности) | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на тепловую энергию | 0 | 0 | 0 |
| Надбавка к тарифу регулируемых организаций на передачу тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»: подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее-договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 №360) размер платы за подключение определяется следующим образом:

1) если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2) при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3) если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит:

−осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит:

−выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83): Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения)

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075):

−В случае если подключаемая тепловая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подключение устанавливается равной 550 рублям.

−В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

−Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная (наземная)).

−При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

−В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством.

−Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

ВРедутовскомс.п. плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе длясоциально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, не производится.

Таблица 2.24-Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

| Наименование показателя | Единица измерения | Сроки действия платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| ставка за содержание тепловой мощности, руб./Гкал/ч/мес | руб./Гкал/ч/мес | - | - | - |
| Группа потребителей | - | без дифференциации | без дифференциации | без дифференциации |

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системахтеплоснабжения поселения

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работетеплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы организации качественного теплоснабжения котельнойРедутовского сельскогопоселения отсутствуют.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабженияпоселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включаяпроблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения  поселения   -   это  техническое  состояние  теплогенерирующего оборудования  и  тепловых  сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не  позволяетсвоевременно  модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на  наружных тепловых  сетях.  Причина  этого во многом кроется в экономическом  и  энергетическом  кризисе.  Инвестиции в обновление систем теплоснабжения  методично  в  течение  многих  лет  сокращались.  Многих аварий можно было  бы  избежать,  если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы  на  нормативные  характеристики.  Для  этого  не  требуется  значительных  средств.  Затраты  на  восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевымфактором  в  обеспечении надежного  функционирования  системы  «источник  тепла  –  тепловая сеть  –  потребитель».   От состояния иработы  тепловой  сети  во  многом  зависит работа    системы    отопления,    вентиляции    и    горячего    водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасноститеплоснабжения  должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной  работы  источников тепла  и  тепловых сетей.  Перемычек,  как правило,  нет.  Расстояние  между источниками тепловой энергии  в  основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых   сетей  и  внутренних   систем   теплопотребления  зданий.   Все  это представляет собой единый организм.  Если  в  каком-то  из  звеньев  системы непорядок,  то   «болеет»   вся  система.  Поэтому  и   «лечить»,  т. е. налаживать (регулировать)  необходимо  именно  систему.  В  системе  теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является низкая востребованность вцентрализованном теплоснабжении. При газификации населенных пунктов население в районепредпочитает установку индивидуальных автономных газовых котлов.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливомдействующих систем теплоснабжения

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось - как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.

Существующие проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения прочих организаций, занятых в сфере теплоснабжения, по полученной от них информации – отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих набезопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорными органами организациям, занятым в сфере теплоснабжения, об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность эксплуатируемых ими систем теплоснабжения, по информации полученной от указанных организаций - не выдавались.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения от Котельной п. Редутово составляет 374,51 Гкал/год. Общее количество вырабатываемого тепла котельной сучетом потерь в сетях составляет 423,37 Гкал/год.

2.2 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные порасчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловойэнергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальныежилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Приросты площади строительных фондов зоне действия котельнойп. Редутовоприведеныв таблице 2.25.

Таблица 2.25 – Приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зонедействия источников тепловой энергии – котельной п.Редутово

| Показатель | Перспективный прирост площади строительных фондов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2034 |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жилые дома (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| общественные здания (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| производственные здания промыш- ленных предприятий (прирост), м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирост строительных фон- дов, м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию игорячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективностиобъектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии муниципальной котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 2.26.

Таблица 2.26 – Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии

| Удельный расход тепловой энергии | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия на отопление, Гкал/ч | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 |
| Тепловая энергия на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловая энергия на вентиляцию, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 | 0,1691 |

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя сразделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориальногоделения и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительстваисточников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя взоне действия котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия котельнойРедутовского сельского поселения

| Потребление |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, м3/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя сразделением по видам теплопотребления в каждом расчетных элементах территориальногоделения и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Редутовского сельского поселения приведены в таблице 2.28.

Таблица 2.28 – Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зоне действия индивидуального теплоснабжения Редутовскогосельского поселения

| Потребление |  | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия (мощности), Гкал/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, Гкал/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоноситель, м3/ч | прирост нагрузки на отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | прирост нагрузки на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, м3/ч |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителяобъектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных измененийпроизводственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловойэнергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления ипо видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих илипредлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах на расчетный период не планируются.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В соответствии с постановлением правительства Российской федерации № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», разработка электронной модели системы теплоснабжения не является обязательной к выполнению для поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зондействия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующейрасполагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основаниивеличины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источниковтепловой энергии (с учетом потерь в тепловых сетях) котельнойРедутовского сельского поселения приведены в таблице 2.29.

Таблица 2.29 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки источников тепловой энергии котельнойРедутовского сельского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях), Гкал/ч | Резерв тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |
| 2026-2034 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | 0,275 | 0,265 | 0,001 | 0,1691 | 0,009 | 0,1781 | 0,0859 |

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с цельюопределения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих иперспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловойэнергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети не производился.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительноранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленномпорядке схеме теплоснабжения)

Вариант №1

Техническое обслуживание тепловых сетей, способствующее нормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей.

Вариант №2

Капитальный ремонт тепловых сетей с изменением диаметра тепловой сети для поддержания нормативного уровня давления.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2019 по 2034 года во время проведения ремонтных компаний производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системтеплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Для реализации варианта №1 производится техническое обслуживание тепловых сетей, способствующеенормативной эксплуатации при устранении мелких неисправностей за счет обслуживающей организацией.

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системтеплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализаценовых (тарифных) последствий для потребителей

В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант № 1.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющимиустановками потребителей, в том числе в аварийных режимах

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочемрежиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

В котельнойРедутовского сельского поселения водоподготовительныеустановки отсутствуют. До конца расчетного периода в котельнойРедутовского сельского поселения не планируется устанавливать водоподготовительные установки.

Перспективный баланс необходимой производительности водоподготовительных установок котельнойРедутовского сельского поселения и максимального потребления теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах приведен в таблице 2.31.

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химическине обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимоот схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных черезводоподогреватели).

Таблица 2.30 Перспективные балансы теплоносителя

| Величина | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимая производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действияисточников тепловой энергии

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативнойутечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения,присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п.6.16) расчетный расход среднегодовойутечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25 % фактического объемаводы в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляциизданий.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действияисточников тепловой энергии Редутовского сельского поселения приведена в таблице 2.31.

Таблица 2.31 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях

| Зонадействия источникатеплоснабжения | Значения величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| Котельная п. Редутово | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячееводоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зонедействия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроковперевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячеговодоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытоготипа.

Открытые системы теплоснабжения и системы горячего водоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии Редутовского сельского поселения отсутствуют. Теплоноситель на горячее водоснабжение потребителей не используется.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления Редутовского сельского поселения от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расходподпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химическине обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимоот схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных черезводоподогреватели).

Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице 2.32.

Таблица 2.32 Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды

| Параметр | Для эксплуатационного режима | Для аварийногорежима |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово |  |  |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды, м3/час | - | - |
| Фактический часовой расход подпиточной воды, м3/час | - | - |

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительныхустановок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

В настоящее время водоподготовительные установки отсутствуют. Оснащение котельных до конца расчетного периода не планируется.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числеопределение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологическогоприсоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованноготеплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системецентрализованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленномметодическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Существующие зоны централизованного теплоснабжения и нагрузка потребителей Редутовского сельского поселения сохранятся на расчетный период.

Потребители с индивидуальным теплоснабжением – это частные одноэтажные дома, где индивидуальное теплоснабжение жилых домов останется на том же уровне на расчетный период на территории п. Редутово.

Применение поквартирных систем отопления – систем с разводкой трубопроводов в пределах одной квартиры, обеспечивающая поддержание заданной температуры воздуха в помещенияхэтой квартиры – не применяется.

Покрытие зоны перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, ожидается от индивидуальных источников теплоснабжения.

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии сзаконодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесениигенерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется ввынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Редутовского сельского поселения, отсутствуют.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующегообъекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушениюнадежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам,электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечениянадежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочногоконкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) насоответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схемтеплоснабжения

До конца расчетного периода в Редутовском сельском поселении случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушениюнадежности теплоснабжения, не ожидается.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективныхтепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой иэлектрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный периодне планируется.

На территории Редутовского сельского поселения отсутствуют источники, сооружаемые втехнологически изолированной территориальной энергетической системе.

Востребованность электрической энергии (мощности), вырабатываемой генерирующимоборудованием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированнойвыработки электрической и тепловой энергии в Редутовском сельском поселении отсутствует.

Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребленияна коллекторах существующих источников тепловой энергии не приведена ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии скомбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективныхприростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкойтепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный период не планируется.

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии на территории Редутовскогосельского поселения отсутствуют.

Перспективные потребители тепловой нагрузки будут обеспечиваться тепловой энергией от существующих источников тепловой энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии,функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, свыработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации вотношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловыхнагрузок

Реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базесуществующих и перспективных нагрузок на расчетный период не планируется.

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке останутся без изменений до конца расчетного периода.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действияпутем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории Редутовского сельского поселения увеличение зоны действия централизованных источников теплоснабжения путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не планируется.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношениюк источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработкиэлектрической и тепловой энергии

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрическойэнергии в Редутовском сельском поселении нет, перевод в пиковый режим работы котельных нетребуется.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловойэнергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрическойэнергии в Редутовском сельском поселении отсутствуют.

7.10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельныхпри передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Передача тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на расчетный периодне предполагается. Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных не требуется.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселениямалоэтажными жилыми зданиями

Покрытие возможной перспективной тепловой нагрузки вп.Редутово, малоэтажная застройка, не обеспеченной тепловой мощностью централизованных источников, планируется индивидуальным теплоснабжением, так как эти зоны на расчетный период не планируется отапливать от централизованных систем.

7.12 Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии итеплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабженияпоселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловойэнергии

Увеличение перспективной тепловой нагрузки не предполагается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения остаются неизменными на расчетный период.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловойэнергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

КотельнаяРедутовского сельского поселения в качестве основного топливаиспользуют природный газ.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии вРедутовском сельском поселении отсутствуют. Ввод новых источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не целесообразен ввиду отсутствия необходимых условий.

На территории Редутовского сельского поселения местные виды топлива отсутствуют.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территориипоселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения на расчетный период не требуется.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избыткомтепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности непланируется.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростовтепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновьосваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемыхрайонах поселения не планируется, поскольку эти территории планируется организовывать с индивидуальным теплоснабжением.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличиикоторых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различныхисточников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников не планируется.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышенияэффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет переводакотельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения котельных, в том числе за счет переводакотельных в «пиковый» режим, не планируется.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежноститеплоснабжения

Строительство тепловых сетей для дублирования нерезервированных участков теплотрассне предполагается. Длины участков не превышают максимально допустимых нерезервируемых.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения в течение всего расчетного периода предусматривается ревизия и ремонт запорной арматуры всех действующих тепловых сетей.

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов дляобеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется.

8.7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпаниемэксплуатационного ресурса

Тепловые сети в Редутовскомсельском поселении были введены в эксплуатацию в 2009 году, строительство и реконструкция тепловых сетей не требуется.

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Редутовскогосельского поселения отсутствуют. Все насосное оборудование находится в зданиях соответствующих котельной.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системыгорячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) ктепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системетеплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии Редутовского сельского поселения функционируют по закрытой системе теплоснабжения. Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, до концарасчетного периода не ожидаются.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источниковтепловой энергии

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе- изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном - изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественном одновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют качественным методом, так как при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подверженыразрегулировке.

В системах вентиляции для регулирования отпуска теплоты обычно применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом - изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются отисточника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях какнаиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоносительодновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплотыкомбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющихдруг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулирование выполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой можетбыть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятийпреобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя,поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотребляющихприборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтомуцентральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным,т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование- достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулирование не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергиипри переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытойсистеме горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Редутовском сельском поселении отсутствуют. Реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в Редутовском сельском поселении отсутствуют.

Инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытойсистеме теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячеговодоснабжения

Существуют следующие недостатки открытой схемы теплоснабжения:

- повышенные расходы тепловой энергии на отопление и ГВС;

- высокие удельные расходы топлива и электроэнергии на производство тепловой энергии;

- повышенные затраты на эксплуатацию котельных и тепловых сетей;

- не обеспечивается качественное теплоснабжение потребителей из-за больших потерь тепла и количества повреждений на тепловых сетях;

- повышенные затраты на химводоподготовку;

- при небольшом разборе вода начинает остывать в трубах.

Преимущества открытой системы теплоснабжения: поскольку используются сразу несколько теплоисточников, в случае повреждения на трубопроводе система проявляет живучесть - полной остановки циркуляции не происходит, потребителей длительное время удерживают на затухающей схеме.

Гидравлическая взаимосвязь отдельных элементов системы при зависимом подключении отопительных систем и открытого водоразбора с течением времени неизбежно приводит к разрегулировке гидравлического режима работы системы. В большой степени этому способствуютнарушения (в т.ч. сливы теплоносителя со стороны потребителей тепла). В конечном итоге этооказывает отрицательное влияние на качество и стабильность теплоснабжения и снижает эффективность работы теплоисточников, а для потребителей тепла снижается комфортность жилья приодновременном повышении затрат.

Независимая схема представляет собой преобразование прямого присоединения контура отопления зданий посредством эжектора в гидравлически разделенное независимое присоединение посредством пластинчатого или кожухотрубного теплообменника и электрического насосаконтура отопления здания. Теплообменник горячей воды использует обратную воду отоплениядля того, чтобы как можно больше понизить температуру обратной воды системы отопления.

Температура ГВС будет точно контролироваться и поддерживаться на постоянном уровне 55 оС.

Так как холодная вода, подогреваемая до уровня воды ГВС, будет только фильтроваться и не будет обрабатываться химически, стальные трубы будут заменены на пластиковые, которые не подвергаются коррозии.

Попытки перевода существующего жилищного фонда с открытой системы теплоснабжения на закрытую показали необходимость значительных капитальных затрат и экономически неоправдываются. Единственным наглядным положительным результатом перевода открытой системы теплоснабжения на закрытую является улучшение качества горячей воды.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) взакрытые системы горячего водоснабжения не запланированы. Инвестиции для этих мероприятийне требуются.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов,необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии натерритории поселения, городского округа.

Основным видом топлива для котельныхРедутовского сельского поселенияявляетсяприродный газ.

Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива приведены в таблице 2.33. Местные виды топлива вРедутовском сельском поселении не используются.

Таблица 2.33– Расчеты максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива п. Редутово

| Источник тепловой энергии | Вид расхода топлива | Период | Значения расхода топлива по этапам (годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
|  |  |  | Природный газ, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Редутово | максимальный часовой | зимний | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 |
|  |  | летний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | годовой | зимний | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 | 69,56 |
|  |  | летний | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видовтоплива

Информация для расчета нормативных запасов аварийного топлива не предоставлена.

10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованиемвозобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным видом топлива для  котельныхРедутовского сельского поселения является природный газ.

Резервное топливо для котельной-отсутствует.

Индивидуальные источники тепловой энергии в частных жилых домах в качестве топлива используют природный газ.

Местные виды топлива в Редутовском сельском поселении отсутствуют.

Возобновляемые источники энергии в поселении отсутствуют.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) вкаждой системе теплоснабжения

Тепловые сети Редутовского сельского поселения состоят из не резервируемых участков. Всоответствии со СНиП 41-02-2003 минимально допустимые показатели вероятности безотказнойработы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом

Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловых сетей выполнен в соответствии с алгоритмом Приложения 9 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Интенсивность отказов каждой тепловой сети (без резервирования) принята зависимостью от срока ееэксплуатации.

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов использована зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

t·

где – срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при 1, она монотонно убывает, при 1 - возрастает; при 1 функция принимает вид tConst. А - этосредневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла использованы следующие эмпирические коэффициенты :

0,8 – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

1 – средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системетеплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет;

0,5×exp(/20) – средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети спродолжительностью эксплуатации от 17 и более лет.

Общая протяженность тепловой сети Редутовском сельском поселении составляет 157п.м. Расчет выполнен для действующих участков тепловых сетей.

Год ввода в эксплуатацию, протяженности тепловых сетей и средневзвешенная частота отказов приведены в таблице 2.34.

Таблица 2.34 – Расчет средней частоты отказов участков теплотрассы централизованных котельных Редутовского сельского поселения

| Перечень участков тепловойсети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Средневзвешенная частота отказов, 1/(км·год) | Протяженность участка, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |
| 1 | 2009 | 10 | 0,0010 | 0,157 |

11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участковтепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации),среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системетеплоснабжения

Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы котельных Редутовского сельского поселения приведен в таблице 2.35.

Таблица 2.35 – Расчет среднего времени восстановления отказавших участков теплотрассы котельных Редутовского сельского поселения

| Перечень участков тепловойсети | Год ввода в эксплуатацию | Срок службы | Протяженность участка, км | Среднее время восстановления, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово |  |  |  |  |
| 1 | 2009 | 10 | 0,157 | 0,00729 |

11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной(безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям,присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловойнагрузки

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (п. 6.29) минимально допустимый коэффициент готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности учитываются следующие показатели:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспеченияисправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Готовность к исправной работе системы определяется по уравнению:

z1 - число часов ожидания неготовности СЦТ в период стояния нерасчетных температурнаружного воздуха в данной местности. Определяется по климатологическим данным с учетомспособности системы обеспечивать заданную температуру в помещениях;

z2 - число часов ожидания неготовности источника тепла. Принимается по среднестатистическим данным z2 ≤ 50 часов;

z3 - число часов ожидания неготовности тепловых сетей.

z4 - число часов ожидания неготовности абонента. Принимается по среднестатистическимданным z4 ≤ 10 часов.

11.5 Результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийныхситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии на территории Редутовского сельского поселения не происходило

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетейРедутовского сельского поселения, планируются бюджет поселения ивнебюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей – бюджет области и внебюджетные источники.

Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных вложений с распределениемпо годам расчетного периода показаны в таблице 2.36.

Таблица 2.36. Перечень мероприятий и результаты расчетов капитальных вложений с распределением по годам

| № | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости | Описание и место расположение | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано в 2018 году | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2033 |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовыепотребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооруженияисточников тепловой энергии и тепловых сетей

Источником необходимых инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для переоснащения котельнойРедутовского сельского поселения, планируются бюджет поселения ивнебюджетные источники, для реконструкции тепловых сетей – бюджет области и внебюджетные источники.

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

12.4 Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства,реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Мероприятия предусмотренные схемой теплоснабжения инвестируются за счет предприятий, а таже из бюджетов поселения и района. Компенсация на единовременные затраты, необходимые для реконструкции сетей, может быть включена в тариф на тепло.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения Редутовского сельского поселения на весь расчетный период приведены в таблице 2.37.

Таблица 2.37 Индикаторы развития систем теплоснабжения Редутовскогосельского поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2034 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, тепло- носителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т/Гкал | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| 3.1 | для котельной п. Редутово | кг.у.т/Гкал | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 | 164,3 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | для котельной п. Редутово |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | Тут/кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловойэнергии) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущеннойтепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | для котельной п. Редутово | лет | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.1 | для котельной п. Редутово | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | для котельной п. Редутово | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единойтеплоснабжающей организации

14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемытеплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Основные параметры формирования тарифов:

• тариф ежегодно формируется и пересматривается;

• в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

• исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течениеустановленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая,складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

• тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемыи необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

• для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

Таким образом, в рамках этой финансовой модели: тариф ежегодно пересматривается или индексируется.

В большинстве случаев источниками финансирования инвестиционной программы в коммунальной сфере являются заемные средства (не менее 80% инвестиционных затрат), привлекаемые на срок 5-6 лет; тарифное сглаживание может быть обеспечено также постепенным «нагружением» тарифа инвестиционной составляющей, которая обеспечивает возврат и обслуживаниепривлеченных займов; при этом должен быть предусмотрен и согласован с банком индивидуальный график возврата займов неравными долями; это непривычно для банков, но достижимо и является самой эффективной и доступной мерой по сглаживанию тарифных последствий инвестирования; такая схема позволяет осуществить капитальные вложения (реконструкцию) в сжатые сроки, растянуть возврат инвестиций на 6-8 лет и обеспечить рост тарифной нагрузки на потребителей ежегодно на уровне 15-22% (после этого срока тариф снижается на величину порядка 20-30%).

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения,городского округа, города федерального значения

Таблица 2.38 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Системы теплоснабжения Редутовского сельского поселения | Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Редутово | ООО «ЧУКХоз» | 7458001560 | 457220, Челябинская обл, Чесменский р-н, Чесма с, Блюхера ул, 5 |

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень системтеплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 2.39 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий переченьсистем теплоснабжения

| Наименование | ИНН | Юридический / почтовый адрес | Системы теплоснабжения Редутовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЧУКХоз» | 7458001560 | 457220, Челябинская обл, Чесменский р-н, Чесма с, Блюхера ул, 5 | система теплоснабжения котельной п. Редутово |

15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающаяорганизация определена единой теплоснабжающей организацией

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловойэнергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоныдеятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующейсистеме теплоснабжения.

Теплоснабжающая организацияООО «ЧУКХоз»удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемытеплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающейорганизации

Статус единой теплоснабжающей организации теплоснабжающей организации решениемфедерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько системтеплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения,расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территориипоселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный органв течение 1 месяца с даты опубликования сообщения, заявку на присвоение организации статусаединой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагаетсябухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основанииисточниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельностиединой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственностиили ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, за 2017 - 2018 годыне зафиксированы.

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона действия системы теплоснабжения п. Редутово от источника тепловой энергии охватывает территорию, являющуюся частью кадастрового квартала. Ксистеме теплоснабжения подключены бюджетные потребители.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены вследующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или разделение систем теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

ГЛАВА 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии в Редутовском сельском поселении не планируется.

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них не предполагается.

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения(горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

До конца расчетного периода мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (ГВС) на закрытые системы горячего водоснабжения, не запланировано.

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

В разработанной схеме теплоснабжения изменения не вносились.